一、项目概况：唐家河熊猫酒店洗涤房污水处理一体化项目。

二、技术参数及配置：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化处理设备主体 | 1.材质:碳钢板； ★2.规格:长*宽*高≥9000*2500*2700mm； 3.一体化箱体采用钢板焊接，运输至现场安装。按设计做人工孔、含人行梯步、不锈钢栏杆； ★4.防腐要求：箱体防腐做3布5油：涂料前进行除锈处理,并满足相应除锈等级要求。底层涂层采用富锌底漆,涂刷1遍，干膜厚度为≥70um;中间层采用环氧云铁中间涂料,涂刷1遍,干膜厚度≥70um,面层采用环氧类面涂料,涂刷3遍,干膜总厚度≥100um,涂层总厚度为240um±10um。外部防腐:涂料前应进行除锈处理,并满足相应除锈等级要求。底层涂层采用富锌底漆涂刷1遍,干膜厚度≥ 70um;中间层采用环氧云铁中间涂料,涂刷1遍,干膜厚度≥60um,面层采用环氧类面涂料,涂刷2遍,干膜总厚度≥70um,涂层总厚度为：（≥200um） ▲5.主体设备板采用瓦棱型折板； 6.总功率：5.5kw。 | 1 | 台 |
| 2 | 潜水搅拌机 | 1.材质:304不锈钢； ▲2.规格:QJB0.85/8- 260/3-740/C； 3.转速≥740r/min,功率0.85KW，包含：基座、导杆、起吊装置。 | 2 | 台 |
| 3 | 曝气盘 | 1.材质：EPDM； 2.规格:Φ215微孔曝气盘40套； 3.曝气器膜片孔隙：80-100um。微孔曝气器空气流量：1.5-3m³/个h。 | 40 | 个 |
| 4 | 中心导管 | 1.材质：304不锈钢； ▲2.规格：Q≥300*1800mm； ▲3.中心筒采用304不锈钢制作;喇叭口与反射板采用不锈钢圆钢与中心筒体焊接固定，含反射锥。 | 1 | 套 |
| 5 | 回流泵 | 1.材质：铸铁； ▲2.Q≥6m³，H≥12m，P≥0.75kw,带不锈钢链条。 | 2 | 套 |
| 6 | 污泥收集器 | 1.材质：304不锈钢； 2.规格：Q≥350； 3.收集量≥3m³/h。 | 1 | 套 |
| 7 | 排污电动阀 | 1.材质：Upc； 2.管径：DN100，压力范围：0.6MPa~2.5MPa,适用温度:-20℃~+170℃。 | 1 | 台 |
| 8 | 流量计 | 1.材质：铸铁； 2.规格:AXLDDN50X/4F； 3.管径：DN100，流量范围：3.5-35m³/h.带固定支架。 | 2 | 台 |
| 9 | 组合填料 | 1.材质：聚丙烯(PP)和纤维丝/涤纶丝； 2.单件L≥1500mm,带固定支架。 | 27 | m³ |
| 10 | 罗茨风机 | 1.材质：铸铁； ▲2.功率P≥3kw，转速≥540r/min。 | 2 | 套 |
| 11 | 加药装置 | 1.加药装置材质：PE； 2.容量≥200L。 | 2 | 套 |
| 12 | 加药泵 | 1.材质:PVC； 2.Q≥3.8m³/h,P≥1.1KW，1用1备。 | 4 | 套 |
| 13 | 搅拌机 | 1.材质：304不锈钢； 2.P≥0.55kw，转速≥740r/min。 | 2 | 套 |
| 14 | 控制柜及电气元件 | ▲1.材质：304不锈钢； 2.规格：长*宽*高≥800*500*1500mm； ▲3.符合GB/T 15544、GB7251.1等标准，防止电击、过载和短路。内涵本项目所需电子元件。包含：：触摸屏 1件，PLC 1个，空开 3个，断路器9个，交流接触器9个，中间继电器2个，导轨插座 1个，按钮开关 2个，选择开关 2个，蜂鸣器 1个，急停按钮 1个。 | 1 | 套 |
| 15 | 控制模块 | 1.组成单元：单片机； ▲2.规格；APM32E103VCT6； 3.输入电压：24V。 | 1 | 台 |
| 16 | 摸拟量模块 | 1.组成单元：单片机； 2.规格：EM AE08(AI)； 3.输入电压：24V。 | 1 | 台 |
| 17 | 远程控制器 | 1组成单元：云盒子； 2.规格：SuK-BOX-4G（S）； ★3.采用RS-485协议，通过PC远程控制.输入电压：24V。 | 1 | 台 |
| 18 | 电脑、手机 监控平台 | 1.组成单元：软件； 2.版本：V1.1.81。 | 1 | 套 |
| 19 | 投入式液位计 | 1.材质：304不锈钢； 2.测量范围：0-5米，输出信号4-20mA。 | 3 | 套 |
| 20 | 过滤料 | 1.材质：石英砂； 2.规格：直径0.8-1.8mm。 | 0.6 | m³ |
| 21 | 自动反冲洗系统 | 1.材质：304不锈钢； 2.规格：长*宽*高≥100*100*1200mm； ▲3.过滤范围100~3000 μm，处理水量：45-50 m³/h。 | 1 | 套 |
| 22 | 反冲洗泵 | 1.材质：碳钢； ▲2.扬程≥25米，流量≥3.5m³/h，转速≥2860，电压380V。 | 1 | 台 |
| 23 | 管道、阀门等配件 | 材质：污水、污泥采用upvc管道，水上空气采用不锈钢、水下空气采用upvc管，加药管道选用化工pvc管道。 | 1 | 批 |
| 24 | 高效菌种 | 材质：活性污泥。 | 1 | 批 |
| 25 | 调节池 | 1.材质：地下式钢砼结构 ▲2.规格：8000mm*3000mm*3500mm(有效水深2.5米) ▲3.调节池上需一体化污水处理设备重量。（因场地受限，一体化设备需放置在调节池上方，调节池结构需承受一体化设备及箱体内污水全部重量） | 1 | 座 |

★三、技术要求：

1、供应商必须保证提供的货物(包括零部件等)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡磋商文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，并列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。

2、供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时，且货物的表面无划伤、碰撞现象，设备运行正常。

3、安装调试要求：

（1）供应商负责设备安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由成交供应商负责提供。

（2）设备到达采购人生产现场后，供应商应在3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

（3）设备安装调试期间，供应商应服从采购人相关管理规章制度，不损坏采购人房屋建筑及设施设备，安装调试期间不妨碍采购人工作正常开展，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

（4）安装过程贯彻国家关于环境保护的基本国策，执行国家规定的相关法规、规范及标准。

（5）供应商须根据污水处理站容量的相关要求结合原有设备实际情况，维护和新增相关设备，确保污水处理设备稳定、可靠运行，保证出水水质达到排放要求。

（6）设备、自控系统及相关设施安装过程中，应最大程度地减少对周围环境的不良影响（气味、噪声、气雾等），并尽可能缩短工期。

（7）供应商须降低运行费用，减少日常维护检修工作量。

（8）供应商须确保设备、自控系统及相关设施运行的可靠性、有效性及自动化水平得到提高，降低运行费用，减少日常维护检修工作量，改善工人操作条件。

4、本次招标项目的包括污水处理设备的方案设计、生产制造、运输、安装调试、系统集成、培训和售后服务，即基础设施建设和配套工程，从规划设计至试运行后满足(DB512626-2019)农村生活污水处理设施水污染排放标准。污水处理站出厂水质达标之间的所有工作和费用（包含清单之外的所有配套备品备件），采购人不再为此支付其它任何费用。

| 出水水质一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质项目 | PH |  |  |  |  |  |

5、供应商须编制服务于本项目的设计、生产制造、运输装卸、安装调试、试运行等方面的技术方案，详细说明项目设计依据、采用标准、安装调试标准，以及各项工作的进度控制措施、质量控制措施、安全文明施工保障措施、冬雨季施工应对措施、现场协调调度，提供服务于本项目的机械仪器清单及说明其完好度，以保障在按时按质按量完成本项目全部工作。

6、供应商拟投入本项目的项目负责人与技术负责人，未经采购人同意，不得变更。并承诺项目经理和技术负责人每天签到，每周在场时间不少于40小时。（提供承诺函加盖供应商鲜章）

7、为保障本项目顺利实施和正常运行，要求供应商必须成立服务于本项目的管理机构，要求管理机构要求职能完整、责权分明、专业人员配备合理、统一协调、各项规章制度健全。

四、商务要求：

1、交货期：签订合同后15日内完成交货和安装调试并通过采购人验收使用。

2、交货地点: 四川唐家河旅游开发有限公司青川青溪毛香坝分公司。

3、支付方式：合同签订后预付合同金额40%，验收合格后成交供应商凭全额有效发票，采购人支付合同价款的55%，设备运行1年后（验收合格次日起计算）无任何质量问题三十日内采购人支付合同价款的5%。

4、验收：

（1）验收主体：四川唐家河旅游开发有限公司青川青溪毛香坝分公司。

（2）验收程序：采购人在收到成交供应商发出验收申请后3日内做出答复并完成验收。

（3）验收内容：本项目所涉及的货物参数配置、技术要求内容及形成的资料等。

（4）验收标准：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

★5、供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、安装、调试、培训、利润、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

6、售后服务要求：

（1）本项目采购货物售后服务期限为1年，售后服务期限内货物出现质量问题，供应商承担修理调换的费用。

（2）供应商应提供7×24小时服务；在质量保证期内应当为采购人技术支持和服务，质保期过后终生有偿维护。

（3）电话响应：采购人遇到使用及技术问题，供应商应为采购人提供技术支持电话或相关服务，解答采购人在使用中遇到的问题，1小时内为采购人提出解决问题的办法。

（4）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话响应不能解决的，供应商应在8小时内派出专业人员进行技术支持并解决问题。如出现任何质量问题供应商须1小时响应，24小时内修复完成。若故障没有解决，72小时内提供备机服务，保证采购人正常使用，如需换货或返厂维修的，供应商须在7日内完成。

（5）培训：为有利于运营单位更快更好的使用本采购设备，要求设备到安装地点开始安装时必须由成交供应商对采购方相关人员进行安装操作、运行调试、维修保养等相关方面的免费技术培训，并达到能完全熟练操作。。

注：以上★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。