## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【蓬安县中医医院仲~
| 蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【蓬安县中医医院仲景楼六楼病房~
总 说 明
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目 | 第1页 共1页
1.工程概况 本工程为蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目。 2.工程招标和专业工程发包范围 2.1本次招标范围为工程量清单和实施方案的全部内容。 3.工程量清单编制依据 3.1中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； 3.2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件； 3.3与本工程相关的技术标准、规范、技术资料、常规施工方案等； 3.4安全文明施工费按照四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知[川建造价发(2017)5号]配套川建造价发[2019]180号相关规定的建筑与装饰工程基本费率的双倍计取； 3.5人工费调整按照四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等22个市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发(2024)44号文)]文计取； 3.6南充市2025年3期信息价材料价格，部分信息价上没有的材料价格参照市场价格； 3.7税金按四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发[2019]181号规定计取，按9%计； 本工程量控制价系依据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》进行编制，说明中未尽事项应与此规范一致。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1工程质量要求:达到国家验收合格标准。 4.2材料要求: 4.2.1本工程中用的所有材料都符合设计和业主要求，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相应规范及标准； 4.2.2施工要求:应符合相关规范标准。 5.其他需要说明的问题 5.1 工程计算范围:工程量清单和实施方案所包括的内容。 5.2 规费和税金: 5.2.1本工程规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件给定费率的上限计取； 5.2.2本工程税金,按四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发[2019]181号规定计取。
表-01

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 拆除部分
1.2 | 改造新建部分
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7487.29 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 4247.37 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
拆除部分
1 | 011601001001 | 开门洞 | 1.砌体名称 2.砌体材质 ：烧结页岩砖 3.拆除高度 ：按门洞高度计算 4.拆除砌体的截面尺寸：墙宽0.2米 | m3 | 2.78
2 | 011601001002 | 局部内墙拆除 | 1.砌体名称 ：内墙 2.砌体材质 ：烧结页岩砖 3.拆除高度 ：3.76米 4.拆除砌体的截面尺寸 ：0.2米宽 | m3 | 23.1
3 | 011610001003 | 木门拆除 | 1.室内高度 ：3.78米 2.门窗洞口尺寸：详图纸 | ㎡ | 41.91
4 | 011610001004 | 木门扇拆除 | 1.室内高度 ：3.78米 2.门窗洞口尺寸：详图纸 | m2 | 7.56
5 | 011612002005 | 洗脸盆拆除 | 卫生洁具种类：立柱式冷热水 | 套 | 4
6 | 011612002006 | 淋浴器拆除 | 卫生洁具种类： | 套 | 3
7 | 011608002007 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | 23
8 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质 2.管道上的附着物种类 | m | 6
9 | 011615001009 | 开孔（打洞） | 1. 部位 ：墙地面 2. 打洞部位材质 钢筋混凝土 3. 洞尺寸：φ200 | 个 | 13
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 011606003010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型 ：轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类：纸面石膏板 | m2 | 35
11 | 011605002011 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型 ：水泥砂浆 2.饰面材料种类：玻化砖 | m2 | 12.8
12 | 011609002012 | 厕所隔断拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类 ：塑料 2.拆除隔墙的饰面种类：塑料 | m2 | 4.4
分部小计
改造新建部分
13 | 010401003013 | 新建墙体 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：烧结页岩实心砖 2.墙体类型 ：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：水沙砂浆M5 | m3 | 18.5
14 | 010801002014 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸 ：详设计 2.镶嵌玻璃品种、厚度：详设计 | 樘 | 9
15 | 010807001015 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 :详图纸 2.框、扇材质 ：断桥塑钢 3.玻璃品种、厚度：钢化 LOWE 5+12+5 | 樘 | 2
16 | 011201001016 | 一般抹灰面（内墙） | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍、8mm厚1:3水泥砂浆打底、再抹5mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:0.3:2.5水泥砂浆罩面压光 | m2 | 311.94
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 011201002017 | 玻化砖墙面 | 1.找平层、结合层厚度、砂浆配合比：4厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm厚玻化砖，颜色综合； 3.嵌缝材料种类：1:1同色水泥浆擦缝； 4.找平层：9厚1：3水泥砂浆分层压实磨平 5.其他：满足设计任务书及施工验收规范。 | m2 | 78.78
18 | 011106002019 | 防滑地砖300X300厕所面层 | 1.找平层、结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15干混砂浆结合层,表面撒1-2厚干水泥并洒清水适量，基层刷素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600，颜色综合； 3.嵌缝材料种类：1:1同色水泥浆擦缝； 4.其他：满足设计任务书及施工验收规范。 | m2 | 14.42
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
19 | 010904002020 | 楼（地）面1.5厚JS-II型涂膜防水 | 1. 基层处理剂一道 2. 1.5厚JS-II型涂膜防水 3. 加强层、附加层、搭接层、檐沟、洞口处理等均包含在综合单价中,不另计算 4. 搭接费用、泛水收头处理等加强处理包含在综合单价中 5. 其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 14.42
20 | 010903002021 | 内墙墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种 ：JS二型 2.涂膜厚度、遍数 ：2mm | m2 | 42.3
21 | 011201001030 | 内墙腻子 | 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 343.16
22 | 011201002022 | 无机装饰涂料墙面 | 1.部位：室内砖墙面 2.刮腻子要求：分遍满刮腻子2-3mm厚,找平磨光 3.涂料品种、刷喷遍数：喷刷无机装饰涂料（一底两面） | m2 | 343.16
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
23 | 011302001023 | 顶1-U型轻钢龙骨 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平面，Φ8镀锌吊杆,双向吊点间距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢承载龙骨CS50*20/19，间距≤1200mm，轻钢横撑龙骨CS50*20/19，间距≤1200，轻钢次龙骨CS50*20/19，间距≤400 3.面层材料品种、规格：12mm厚防潮纸面石膏板 4.腻子种类 ：成品防水腻子膏2遍 5.油漆品种、刷漆遍数：无机装饰涂料，一底两面 | m2 | 72.56
24 | 011302001023 | 顶1-12mm厚防潮纸面石膏板吊顶平面 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平面，Φ8镀锌吊杆,双向吊点间距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢承载龙骨CS50*20/19，间距≤1200mm，轻钢横撑龙骨CS50*20/19，间距≤1200，轻钢次龙骨CS50*20/19，间距≤400 3.面层材料品种、规格：12mm厚防潮纸面石膏板 4.腻子种类 ：成品防水腻子膏2遍 5.油漆品种、刷漆遍数：无机装饰涂料，一底两面 | m2 | 72.56
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
25 | 011302001023 | 顶1-腻子 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平面，Φ8镀锌吊杆,双向吊点间距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢承载龙骨CS50*20/19，间距≤1200mm，轻钢横撑龙骨CS50*20/19，间距≤1200，轻钢次龙骨CS50*20/19，间距≤400 3.面层材料品种、规格：12mm厚防潮纸面石膏板 4.腻子种类 ：成品防水腻子膏2遍 5.油漆品种、刷漆遍数：无机装饰涂料，一底两面 | m2 | 72.56
26 | 011302001023 | 顶1-喷漆 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型平面，Φ8镀锌吊杆,双向吊点间距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢承载龙骨CS50*20/19，间距≤1200mm，轻钢横撑龙骨CS50*20/19，间距≤1200，轻钢次龙骨CS50*20/19，间距≤400 3.面层材料品种、规格：12mm厚防潮纸面石膏板 4.腻子种类 ：成品防水腻子膏2遍 5.油漆品种、刷漆遍数：无机装饰涂料，一底两面 | m2 | 72.56
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 011101001031 | 地面找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：28mm厚1：3水泥砂浆 2.素水泥浆遍数 3.面层厚度、砂浆配合比 4.面层做法要求 | m2 | 134.12
28 | 011101005032 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度：20厚mm聚氯乙烯塑料楼面配套自流平 2.界面剂材料种类 3.中层漆材料种类、厚度 4.面漆材料种类、厚度 5.面层材料种类 | m2 | 134.12
29 | 011103003025 | 聚氯乙烯塑料楼面 | 1、2mm厚聚氯乙烯塑料楼面,塑 料焊条焊缝 2、20mm厚聚氯乙烯塑料楼面配套自流平 3、28mm厚1:3水泥砂浆 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层 | m2 | 134.12
30 | 011302001027 | 铝合金方板吊顶（厕所） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，Φ6钢筋吊杆@≤1000 2.龙骨材料种类、规格、中距：镀锌上层38#轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：白色铝扣板吊顶 600× 600×0.8mm，铝制收边条 | m2 | 14.42
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
31 | 010802003028 | 乙级钢质防火门 | 1.门类型：乙级钢质防火门 2.该综合单价已考虑门锁等五金件费用 3.该综合单价已考虑闭门器和顺序器 4.满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 3.78
32 | 011503005029 | 厕所304不锈钢靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格、品牌 ：304不锈钢 2.固定配件种类 ：不锈钢 | m | 5
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
33 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 485.78
分部小计
垂直运输
34 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2 | 460
分部小计
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7487.29
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 267.40
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 1580.11
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 3597.79
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 2041.99
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 7487.29
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 强电系统
1.2 | 给排水系统
1.3 | 消防喷淋系统
1.4 | 弱电系统
1.5 | 空调系统
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2375.39 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1930.54 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 强电系统
1 | 030411001030 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 158
2 | 030411001031 | 电气配管 PC20（暗配） | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 59
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 030411001032 | 金属软管 φ20 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管，单根软管长度综合考虑 3.规格：φ20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地 6.支吊架制作安装，管道及型钢支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 12
4 | 030411006033 | 钢制接线盒（暗配） | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢盒 3.规格：86型，厚度综合考虑 4.安装形式及部位：暗配，部位综合考虑 5.刷油、防腐，接地，预留孔洞、打孔洞、接线盒安装及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 6
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 030411006034 | 塑料接线盒（暗配） | 1.名称:塑料接线盒 2.材质:塑料 3.规格：86型，厚度综合考虑 4.安装形式及部位：暗配，部位综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞、接线盒安装及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 12
6 | 030411004035 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 185
7 | 030411004036 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZ-BYJ-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 290
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030404034037 | 单联(单控)暗开关 10A | 1.名称：单联(单控)暗开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 2
9 | 030404034038 | 双联(单控)暗开关 10A | 1.名称：双联(单控)暗开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
10 | 030404034039 | 三联(单控)暗开关 10A | 1.名称：三联(单控)暗开关 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
11 | 030404035040 | 单相五孔暗插座 10A | 1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 12
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 030404035041 | 单相五孔暗插座(带防溅盒) 10A | 1.名称:单相五孔插座(带防溅盒) 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
13 | 030404035042 | 多媒体电视插座 10A | 1.名称:多媒体电视插座 2.型号、规格：10A 3.安装形式：暗装 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
14 | 030412001043 | 座灯头 11W | 1.名称 、型号、规格 ：座灯头 2.安装形式：吸顶、壁装综合考虑 3.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030412001044 | 壁灯 11W | 1.名称：壁灯 2.型号、规格 ：1x11W LED光源 3.安装形式：综合考虑 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 4
16 | 030412002045 | 防水防尘灯 18W | 1.名称：防水防尘灯 2.型号、规格：1x18W LED光源 3.安装形式：吸顶安装 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 4
17 | 030412005046 | 格栅灯盘 3×9W | 1.名称：格栅灯盘 T5灯管 2.型号、规格：3x9W LED 3.安装形式：嵌入式 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 12
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 030404033047 | 轴流风扇 | 1.名称 ：轴流风扇 2.型号 ：满足设计要求 3.安装方式：崁入式安装 | 台 | 4
19 | 030412004048 | 双向疏散指示灯 1W | 1.名称：疏散指示灯 2.型号、规格：LED光源,1W 双面、单面及向前综合考虑 3.安装形式：综合考虑 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 2
20 | 030412004049 | 单向疏散指示灯 1W | 1.名称：疏散指示灯 2.型号、规格：LED光源,1W 双面、单面及向前综合考虑 3.安装形式：综合考虑 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 030412004050 | 安全出口指示标志灯 1W | 1.名称：安全出口指示标志灯 2.型号、规格：LED光源,1W 3.安装形式：综合考虑 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 1
22 | 030409008051 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱 2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求 3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求 4.做法：满足标准图集要求 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 4
23 | 030411004052 | LEB等电位连接线 BV-4mm2 | 1.名称：LEB等电位连接线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 BV-4mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 32
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 030414011053 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准 3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 系统 | 1
分部小计
0310 给排水系统
25 | 031001006054 | 塑料管 DN50 | 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 24
26 | 031001006055 | 塑料管 DN110 | 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 48
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 031001006056 | 冷水管PPR De20 | 1.名称:冷水管PPR 2.介质:冷水 3.材质、规格、压力等级：PPR De20 4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6.含管道及各类管件安装、管道标识 7.含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8.含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 56
28 | 031003001057 | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：阀体采用铜 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
29 | 031004003058 | 洗手盆 | 1.名称：普通式洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑 5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制作安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 组 | 5
30 | 031004010059 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.材质、规格：综合考虑 3.组装形式：含冷热两用肘式开关、金属软管，单根软管长度综合考虑、移动喷洒头、顶喷、不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 5
31 | 031004006060 | 坐式式大便器 | 1.名称：瓷蹲式大便器 2.材质：陶瓷 3.组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 组 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
32 | 031004014061 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 2.材质：铸铁 3.型号、规格：DN50 4.含孔洞预留及安装后的堵洞 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
33 | 031208002062 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m3 | 0.5
分部小计
0309 消防喷淋系统
34 | 030901002063 | 消火栓内外热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 8
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
35 | 031003001064 | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：阀体采用铜 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1
36 | 030901003065 | 喷淋喷头9（有吊顶） | 1.安装部位 2.材质、型号、规格 3.连接形式 4.装饰盘设计要求 | 个 | 12
37 | 030901001066 | 喷淋内外热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内(含井道)、室外 2.材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.公称压力、连接方式:综合 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 6.含管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8.管道支架制作安装除锈刷油 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
38 | 030905002067 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 点 | 12
39 | 030901010068 | 室内消火栓 | 1.安装方式 ：墙体暗装 2.型号、规格 ：φ65 | 套 | 2
分部小计
0305 弱电系统
40 | 030502004069 | 网络插座 | 1.名称：网络插座(含面板和模块) 2.类别：6类网络端口 3.规格：含面板和光纤模块 4.安装方式：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 7
41 | 030502004070 | 电话插座 | 1.名称：电话插座(含面板和模块) 2.类别：有线电话端口 3.规格：含面板和模块 4.安装方式：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 7
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
42 | 030502004071 | 网络+电话插座 | 1.名称：网络+电话插座(含面板和模块) 2.类别：6类网络端口 3.规格：含面板和光纤模块 4.安装方式：综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 7
43 | 030502010072 | 48口六类配线架 | 1.名称：六类配线架（含六类非屏蔽网络模块及理线架) 2.规格：六类48口 3.容量：48口 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 架 | 1
44 | 030502010073 | 96口六类配线架 | 1.名称：六类配线架（含六类非屏蔽网络模块及理线架) 2.规格：六类96口 3.容量：96口 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 架 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
45 | 030502013074 | 光缆终端盒（6芯） | 1.名称：光缆终端盒（6芯）(含光纤熔接保护管和光缆接头盒支架等辅件) 2.类别: 光缆终端盒（6芯） 3.规格:详，符合本工程的设备要求 4.安装方式：柜体内 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 块 | 1
46 | 030502005075 | 6类屏蔽双绞线 | 1.名称：6类屏蔽双绞线 2.规格：CAT.6 4Pair UTP 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 395
47 | 030411001076 | 电气配管 JDG20（暗配） | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，管道除锈、刷油、防腐，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 362
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
48 | 030411004077 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 465
49 | 030411004078 | 弱电配线 RVV-4×1.5mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3.型号：RVV 4.规格：4*1.5mm2 5.材质：铜 6.配线部位：室内管、桥架等内配线 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 328
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
50 | 030411001079 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.含刨沟槽、填沟槽、支架制作、安装 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 84
分部小计
0307 空调系统
51 | 031003001080 | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：阀体采用铜 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.含保温，保温满足设计规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
52 | 031003001081 | 止回阀 DN25 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN25 3.材质：球墨铸铁阀体铸钢阀芯 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.含保温，保温满足设计规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1
53 | 030601002082 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.型号、规格：综合考虑 3.包含取源部件、压力表弯等 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 6
54 | 031003001083 | 金属软接 DN25 | 1.名称：金属软接 2.规格：DN25 3.材质：不锈钢 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.含保温，保温满足设计规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
55 | 031003003084 | Y型过滤器 DN25 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN50 3.材质：球墨铸铁阀体铸钢阀芯 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.含保温，保温满足设计规范要求 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1
56 | 031003001085 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀） 2.规格：DN25 3.材质：阀体采用全铜 4.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5.含保温，保温满足设计规范要求 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 组 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
57 | 031003001086 | 电动二通阀 DN25 | 1.名称：电动二通阀 2.规格：DN25 3.材质：球墨铸铁阀体铸钢阀芯 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.含保温，保温满足设计规范要求 7.包含检查接线及调试与金属软管 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1
58 | 031003001087 | 动态平衡阀 DN25 | 1.名称：动态平衡阀 2.规格：DN25 3.材质：球墨铸铁阀体铸钢阀芯 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.含保温，保温满足设计规范要求 7.包含检查接线及调试 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
59 | 031003001088 | 平衡调节一体阀 DN25 | 1.名称：动态平衡阀 2.规格：DN25 3.材质：球墨铸铁阀体铸钢阀芯 4.压力等级：综合考虑 5.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6.含保温，保温满足设计规范要求 7.包含检查接线及调试 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1
60 | 031208002089 | 难燃B1级闭孔橡塑保温（水管） | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温（水管） 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m3 | 0.5
61 | 031001001090 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：空调供回水 4.规格：DN25 5.连接形式：综合考虑 6.支架的制安及除锈防腐刷油、防腐垫木：综合考虑 7.含各类管件、管道的保温、除锈防腐刷油，满足设计规范 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 12
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
62 | 031001001091 | （冷凝水）热镀锌钢管 DN25 | 1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：室内 3.介质：冷凝水 4.规格：DN25 5.连接形式：综合考虑 6.支架的制安及除锈防腐刷油、防腐垫木：综合考虑 7.含各类管件、管道的保温、除锈防腐刷油，满足设计规范 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 6
63 | 030701004092 | 风机盘管 FP-170,L=850m³/h，0.17KW | 1.名称：风机盘管 2.主要性能参数：FP-170,L=850m³/h，0.17KW 3.安装方式、部位：综合考虑 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5.含本体安装、接地，回风箱，电机检查接线和调试，温控器 6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管，单根软管长度综合考虑;综合考虑 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
64 | 030702001093 | 镀锌钢板风管 200*160mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：200*160mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7.风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m2 | 7.68
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
65 | 030702001094 | 镀锌钢板风管 φ200mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：200*160mm 5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7.风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 9.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m2 | 5.68
66 | 030703001095 | 防火阀 70°C200*120mm | 1.名称：防火阀 70°C 2.型号、规格：400*250mm 3.材质：碳钢 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5.含执行机构及检查接线 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
67 | 030703011096 | 方形散流器 300*300 | 1.名称: 方形散流器 2.规格：300*300mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
68 | 030703011097 | 方形散流器 200*200 | 1.名称: 方形散流器 2.规格：300*300mm 3.材质：铝合金 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 4
69 | 030703013098 | 不锈钢风帽 | 1.名称 2.规格 3.质量 4.类型 5.形式 6.风帽筝绳、泛水设计要求 | 个 | 4
70 | 030703019099 | 帆布柔性接头 | 1.名称：帆布柔性接头 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m2 | 1
71 | 031208003100 | 环保型无甲醛带铝箔不燃离心玻璃棉(风管) | 1.名称:环保型无甲醛带铝箔不燃离心玻璃棉(风管) 2.绝热厚度及管径:综合考虑 3.包含所需的各类附件 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m3 | 0.4
72 | 030704002101 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 2.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m2 | 13.36
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
73 | 030704002102 | 风管清洗消毒 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.清洗消毒的次数及标准：综合考虑 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m2 | 13.36
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
分部小计
专业措施项目
74 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
75 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2375.39
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 136.80
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 397.97
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 1032.24
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 808.38
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2375.39
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~4
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 医用中心供养系统
1.2 | 医用中心吸引系统
1.3 | 医疗设备带及终端配套系统
1.4 | 医用对讲系统
1.5 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2332.36 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1517.23 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
医用中心供养系统
1 | 030801006103 | 医用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ16×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂、清洗、封头、冷切割。 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | m | 74.4
2 | 030801006104 | 医用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ8×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂、清洗、封头、冷切割。 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | m | 45.6
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 030801014105 | 医用无缝紫铜管 | 1.规格型号：φ8×1 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗,脱脂、清洗、封头、冷切割。 4.焊接方式：套焊、氧焊（充氮气保护焊接） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | m | 64.5
4 | 030804003106 | 医用氧气管道专用连接件 | 1.规格型号：φ8不锈钢管φ8紫铜管承插焊接 2.材质：304不锈钢和59-1黄铜复合件 3.处理方式：酸洗、脱脂 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 套 | 9
5 | 030804001107 | 医用氧气专用套管 | 1.规格型号：φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 9
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 030804003108 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：φ25/φ16 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 个 | 2
7 | 030804003109 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：φ25/φ20 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 个 | 2
8 | 030804003110 | 医用吸引专用同径三通 | 1.规格型号：φ32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 030804003111 | φ25医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ25 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 个 | 3
10 | 031002001112 | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.形式：吊托支架、硅胶垫隔离 3.型钢 | 件 | 25
11 | 030804003113 | 房间氧气检修阀 | 1.规格型号：DN15 2.材质：TP2 3.连接方式：快接 5.充氩保护方式、部位 | 个 | 9
12 | 031003001114 | 楼层检修阀 | 1.规格型号：DN20 2.材质：不锈钢 3.连接方式：焊接 | 个 | 1
分部小计
医用中心吸引系统
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 030801006115 | 医用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ20×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫清洗、封头、冷切割。 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | m | 70.5
14 | 030801006116 | 医用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ10×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂、清洗、封头、冷切割。 4.焊接方式：套焊、单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | m | 44.4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030801014117 | 医用无缝紫铜管 | 1.规格型号：φ8×1 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗,脱脂、清洗、封头、冷切割。 4.焊接方式：套焊、氧焊（充氮气保护焊接） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | m | 57
16 | 030804003118 | 医用吸引管道专用连接件 | 1.规格型号：φ10不锈钢管φ10紫铜管承插焊接 2.材质：304不锈钢和59-1黄铜复合件 3.处理方式：酸洗、脱脂 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 套 | 9
17 | 030804001119 | 医用吸引专用套管 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 9
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 030804003120 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号：φ57/φ38φ32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 个 | 1
19 | 030804003121 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 个 | 3
20 | 030804003122 | 房间氧气检修阀 | 1.规格型号：DN15 2.材质：TP2 3.连接方式：快接 5.充氩保护方式、部位 | 个 | 9
21 | 031003001123 | 楼层检修阀 | 1.规格型号：DN20 2.材质：不锈钢 3.连接方式：焊接 | 个 | 1
分部小计
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
医疗设备带及终端配套系统
22 | 031008013124 | 医疗设备带 | 1.双拼色设备带 2.尺寸：≥210×60mm，厚度≥1.5mm 3.强电、弱电、医用气体管道、三腔分离 4.病房通长布置，能承受清洗、消毒和灭菌，而又不损坏或影响其安全防护性能 5.能支持电源插座、灯开关暗装设计，方便清洁符合院感要求 | m | 39.5
23 | 031008014125 | 医用氧气终端 | 1.制式：国标 | 只 | 18
24 | 031008014126 | 医用吸引终端 | 1.制式：国标 | 只 | 18
25 | 030412004127 | 设备带一体化灯带 | 1.采用优质节能LED型一体化灯带； 2.白色灯罩、抗UV材质 | 套 | 18
26 | 030404034128 | 灯开关 | 1.国标3C认证大板开关 2.暗装结构，开关面板与设备被带面齐平，无卫生死角、符合医院院感要求 3.接线烫锡，热缩管包裹线接线头 | 个 | 18
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 030404035129 | 电源插座 | 1.电源插座采用优质电器2+3孔插座 2.可插国标两线、三线插头、接线烫锡，热缩管包裹线接线头 3.暗装结构，电源插座面与设备被带面齐平，无卫生死角、符合医院院感要求 | 个 | 36
28 | 030411001130 | 设备带强弱电绝缘套管 | 1.PVC绝缘阻燃线管、黄腊管、热缩管 | m | 65.4
29 | 030411004131 | 电源线-BVR2.5 | 1.规格型号：BVR2.5mm2国标铜芯线 | m | 217.5
30 | 030411006132 | 设备带端盖 | 1.白色ABS材质 | 个 | 18
分部小计
医用对讲系统
31 | 030404036133 | 对讲床位分机 | 1.呼叫兼对讲功能，话筒置于手柄内，通话质量清晰无回音，彻底解决对讲中啸叫问题 2.分机采用接插线连接，安装维护简便 3.采用最新编码技术，安全方便.手柄防按压设计更耐用 | 个 | 18
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
32 | 030404036134 | 卫生间紧急按钮 | 1.可以选择占通道也可以不占通道，占通道的和分机一样设置号码，呼叫后报分机号码，不占通道的单独设置紧急分机号码，呼叫后报紧急音 2.防潮防水设计，具有指示灯和紧急呼叫功能 | 个 | 7
33 | 030404001135 | 走廊屏 | 1.一体成型设计，双面显示，显示时间 | 个 | 2
34 | 030501009136 | 传统二线制IP网关 | 1.系统接口：TCP/IP 2.设备接口: 总线 3.输入电源：220V AC 4.安装方式：机架式 | 台 | 1
35 | 030411004137 | 线材 | 1.RVV2×0.75铜芯线 | m | 225
36 | 030411001138 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4.支架制作、安装；含管件、接线盒及所有附件 5.其它：满足设计、施工规范要求 | m | 78
分部小计
专业措施项目
37 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蓬安县中医医院仲景楼六楼病房改造项目\单项工程1【医疗气体工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2332.36
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 134.32
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 390.76
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1013.54
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 793.74
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2332.36
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11